| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВ \ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАРСКОГО РАЙОНА ул. Ленина. 63, Тара. 646530 Тел/факс 2-24-36 15.04.2013 г. №492 | Главному врачу БУЗОО «Тарская ЦРБ» Малковой Валентине Георгиевне _____________________________ 646530, Омская область, г. Тара, ул. Советская, 75 |
| --- | --- |

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №43

об устранении причин и условий, способствовавших совершению

административного правонарушения

\ 5 апреля 2013 года

___г.Тара, ул.Ленина, 63_______

Я,   главный   государственный   инспектор   Тарского   района   по   пожарному   надзору Плюснии Александр Владимирович.

рассмотрев постановление об административном правонарушении №80/81 от 15 апреля 2013 года и материалы дела в отношении бюджетного учреждения Омской области «Тарская центральная районная больница» (юридический адрес: г.Тара, ул.Советская, 75), установил, что: 01 апреля 2013 г. в 15 час. 00 мин, па территории, в зданиях, сооружениях и помещениях БУЗОО «Тарская ЦРБ». расположенных по адресу: г. Тара, ул. Советская, 75. с.Атирка. ул.Центральная, 49. с. Пологрудово. ул. Береговая.2. с.Екатерининское, ул.Пушкина, 2/2. с. Ложниково. ул.Зелёная. 34. пос.Атак, ул.Горская, 4. с.Баженово, ул.Центральная. 44, д.Бобровка. ул.Центральная. 24. с.Большие Туралы. ул.Центральная, 16. с.Васисс. ул.Ленина,!, с. Вставское. ул.Зелёная. 2. д.Гриневичи. ул.Школьная. 14. с.Егоровка. ул.З-й Переулок. 1. с.Грмаковка. пер. Центральный, 6. с. Заливино. ул.Школьная, 7а. д.Ивановка. ул.Молодёжная. 15а. с.Имшсгал. ул.Центральная. 17. д.Ишеево, ул.Пссчаная, 21. с.Кирилино. ул .Молодёжная, 20. д.Кольтюгино. ул.Центральная. 23, д.Коновалово, ул.Центральная. 12. с.Коренево, ул.Сельскохозяйственная. 29а, д.Крапивка. ул.Центральная. 11. д.Курляно-Дубовка, ул.Мира.16. с.Литковка. Центральная. 40. д.Лоскутово, ул.Школьная.!. с.Маргюшево, ул.Комсомольская. 5. д.Машканка, ул.Школьная,2, д.Михайловка, ул.Новая. 6. с.Михайловка. ул.Главная. 6/1. с.Нагорное. ул.Центральная. 50а. с.Орлове ул.Блочная, 14, с .Петровка. ул.Тасжная. 11, с.Петрово, ул.Зелёная, 4/2. пос.Пихтовое, ул.Центральная. 5. гюс.Междуречье. ул.Советская. 49, ул.Интернациональная. 15. д.Сеитово. ул.Центральная. 49. д.Себиляково. ул.Школьная. 13. с.Соусканово. ул.Центральная. 18, д.Тимино. ул.Центральная. 8, д.Усть-Тара. ул.Зелёная. 33. пос.Максима Горького, ул.2-я Новая. 1. д.Фрунзе, ул.Коммуны.За. с.Чёкрушево. ул.Зелёная, 15. с.Черняево. ул.Новая. 2. и находящихся в пользовании БУЗОО «Тарская ЦРБ», главным врачом БУЗОО «Тарская ЦРБ» Малковой Валентиной Георгиевной нарушены ст.87 п.б; ст.62 п.1; ст.62 п.2: ст.4. п.2; ст.87 п.б; ст.53 п.4; ст.89 Федерального закона Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п.п. 83.23,55.61 Правил противопожарного режима в Российскбй Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п.п.4.3.2. 4.3.3. Свода правил (СП 1.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п.4.1. 5.2. 6.3. 9.15 Свода правил (СП 8.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», п.б.8.7 Свода правил (СП 2.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», и. 5.19. т.5; п.п.5.14. 6.25, 6.26 Строительных норм и правил (СНиП 21-01-97) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.6.27 Строительных норм и правил (СНиП31-06-2009) «Общественные здания и сооружения» п.п.2.11, 2.13. 2.24 Строительных норм и
правил (СНиП 2.04.02-84) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п.п.12.48. 13.4
Норм пожарной безопасности (НПБ 88-2001) «Установки пожаротушения и сигнализации.
Нормы и правила проектирования», а именно:

- Перегородки справа по коридору первого этажа стационара Пологрудовской участковой больницы, подсобного помещения в фойе и внутри отделения скорой помощи, кабинета сестры хозяйки (УЗИ в стационаре), операционной в гинекологическом отделении стационара, стерилизационном отделении стационара, аптеки стационара (между бытовкой и кабинетом), в неотложной помощи на первом этаже стационара, в коридоре терапевтического отделения возле барозала. помещении лифтерской, электромехаников в подвале стационара г.Тара выполнены из горючих материалов (требуется из негорючих или трудногорючих материалов (с классом пожарной опасности строительных конструкции КО). ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст.87 п.6. СП 1.13130.2009 п.4.3.2. СНиП 21-01-97 п. 5.19. т.5:

- Не произведено специальное обучение истопников ФАПов (требуются соответствующие квалификационные удостоверения). ПНР п.83;

- На территории Лтирекой и Пологрудовской участковой больницы отсутствует нар уж не>е противопожарные водоснабжение. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.62 п.1; СП 8.13130.2009. П.4.1. и.5.2, п.6.3; СНиП 2.04.02-84 п.п.2.11. 2.13. 2.24;

- Водонапорная башня в Атирской участковой больнице не оборудована приспособлением для забора воды пожарными автомобилями в любое время года. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.62 п.2: СП 8.13130.2009 п.9.15;

- Под лестничными маршами на первом этаже здания поликлиники, в административном здании г.Тара расположены кладовые. ПНР п.23:

- В подвале административного здания г.Тара размещено складское помещение с выходом в общую лестничную клетку. ПНР п.23:

7. К зданию туберкулёзного отделения 3 степени огнестойкости пристроено помещение 5 степени огнестойкости. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4. п.2. СП 2.13130.2009 п.6.8.7. СНиП 21-01-97 п.5.19 т.5;

- Двери вентиляционных камер №4 ПС6. №10 ПС 5 в подвале стационара г.Тара выполнены деревянными (требуется противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45). ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4. п.2. СНиП 31-06-2009 п.6.27. СНиП 21-01-97П.5.14;

- Каркасы подвесных потолков стационара г.Тара выполнены из горючих материалов (кроме педиатрического отделенпя-2этаж и терапевтического-4 этаж). ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст.87 п.6. СП 1.13130.2009 п.4.3.2.   СНиП 21-01-97* п. 6.25;

- Не восстановлены и не отремонтированы противопожарные перегородки с дверями в коридоре подвала стационара г.Тара (общая длина коридор превышает 60 м). ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст.53 п.4. ст.89. СП 1.13130.2009. п.4.3.3. СНиП 21-01-97 п.6.26;

- Не обеспечено исправное состояние пожарных водоёмов на территории больницы г.Тара. ПНР п.п.55. 61;

- В подвале стационара г.Тара допускается размещение помещения для хранения одежды пациентов, складского помещения аптеки. ПНР п.23:

Отсутствует вывод сигнала о пожаре от системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в пожарную охрану, либо помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала в зданиях амбулатории с.Екатерининское. ул.Пушкина, 2/2. с.Ложниково. ул.Зелёная, 34. ФАПов в пос.Атак. ул.Горская. 4. с.Баженове ул.Центральная. 44. д.Бобровка. ул.Центральная. 24. с.Большие Туралы, ул.Центральная, 16. с.Васисс, ул.Ленина. 1. с.Вставское. ул.Зелёная. 2. д.Гриневпчп. ул.Школьная, 14. с.Егоровка. ул.З-й Переулок.1. с.Ермаковка. пер. Центральный.6, с.Заливино. ул.Школьная. 7а, д.Ивановка. ул.Молодёжная. 15а. с.Имшегал. ул.Центральная. 17. д.Ишеево. \л.Песчаная. 21. с.Кприлино. ул.Молодёжная. 20, д.Кольтюгино. ул.Центральная. 23. д.Коновалово.

ул.Центральная,     12.    с.Коренево,    ул.Сельскохозяйственная.    29а.    д.Крапивка,

ул.Центральная,   11. д.Курляно-Дубовка. ул.Мира.16.  с.Литковка.  Центральная. 40,

д.Лоскутово,    ул.Школьная,!.   с.Мартюшево.    ул.Комсомольская.    5.   д.Машканка.

ул.Школьная.2.    д.Михайловка.     ул.Новая.     6.     с.Михайловка.    ул.Главная.    6/1.

с.Нагорное. ул.Центральная. 50а. с.Орлово. ул.Блочная. 14. с .Петровка. УЛ.Таёжная.

11. с.Петрово.  ул.Зелёная,  4/2, пос.Пихтовое,  ул.Центральная.  5, пос.Междуречье.

ул.Советская, 49. ул.Интернапиональная. 15. с.Самсоново, ул.Зелёная. 11. д.Сеитово.

ул.Центральная, 49. д.Себиляково. ул.Школьная.  13. с.Соуеканово. ул.Центральная.

18. д.Тимино. ул.Центральная. 8. д.Усть-Тара. ул.Зелёная. 33. пос.Максима Горького.

ул.2-я Новая. 1. д.Фрунзе, ул.Коммуны.За. с.Чёкрушево. ул.Зелёная. 15. с.Черняево.

ул.Повая.2. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4п.2; ПНР п.61;НПБ 88-2001 п.п.12.48. 13.4, чем   совершены   административные   правонарушения,   ответственность   за   которые предусмотрены   ст.   20.4   ч.ч.1,4   Кодекса   Российской   Федерации   об   административных правонарушениях.

Руководствуясь статьями 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об админисгративных правонарушениях вынес настоящее представление о необходимости проведения Вами следующих противопожарных мероприятий:

1.	Перегородки справа по коридору первого этажа стационара Пологрудовской
участковой больницы, подсобного помещения в фойе и внутри отделения скорой
помощи, кабинета сестры хозяйки (УЗИ в стационаре), операционной в
гинекологическом отделении стационара, стерилизационном отделении стационара,
аптеки стационара (между бытовкой и кабинетом), в неотложной помощи на первом
этаже стационара, в коридоре терапевтического отделения возле барозала, помещении
лифтёрской, электромехаников в подвале стационара г.Тара выполнить из негорючих
или трудногорючих материалов (с классом пожарной опасности строительных
конструкции КО):

2.	Произвести специальное обучение истопников ФАПов (требуются соответствующие
       квалификационные удостоверения):       :

На   территории   Атирской   и   Пологрудовской   участковой   больницы   выполнить

наружное противопожарные водоснабжение:

Водонапорную      башню      в      Атирской      участковой      больнице      оборудовать

приспособлением для забора воды пожарными автомобилями в любое время года: Лестничные   марши   на   первом   этаже  здания   поликлиники,  в  административном здании г.Тара освободить от кладовых:

Подвал административного здания  г.Тара освободить от складского помещения  с выходом в общую лестничную клетку:

- Выполнить пристрой к зданию туберкулёзного отделения 3 степени огнестойкости не ниже 4 степени огнестойкости:

- Двери вентиляционных камер №4 ПС6. №10 ПС 5 в подвале стационара г.Тара выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее Е1 45;

- Каркасы подвесных потолков стационара г.Тара выполнены из негорючих материалов (кроме педиатрического отде; 1ения-2этаж и тераиевтического-4 этаж):

- Восстановить и отремонтировать противопожарные перегородки с дверями в коридоре подвала стационара г.Тара (общая длина коридор превышает 60 м):

- Обеспечить исправное состояние пожарных водоёмов на территории больницы г.Тара:

12.	Освободить  подвал   стационара  г.Тара  допускается   от  помещений  для  хранения
.еды пациентов, складского помещения аптеки;

3. Установить вывод сигнала о пожаре от системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в пожарную охрану, либо помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала в зданиях амбулатории с.Екатерининское. ул.Пушкина, 2/2. с.Ложниково. ул.Зелёная, 34, ФАПов в пос.Атак. ул.Горская. 4. с.Баженово, ул.Центральная. 44. д.Бобровка, ул.Центральная. 24. с.Большие Туралы, ул.Центральная, 16, с.Васисс. ул.Ленина. 1, с.Вставское, ул.Зелёная.    2.   д.Гриневичп.    ул.Школьная,    14,    с.Егоровка.    ул.3-й    Переулок. 1,

4

с.Ермаковка. пер. Центральный.6, с.Заливино, ул.Школьная, 7а. д.Ивановка, ул.Молодёжная, 15а. с.Имшегал, ул.Центральная, 17, д.Ишеево, ул.Песчаная, 21, с.Кирилино, ул.Молодёжная. 20, д.Кольтюгино. ул.Центральная, 23, д.Коновалово, ул.Центральная, 12, с.Коренево. ул.Сельскохозяйственная. 29а. д.Крапивка, ул.Центральная. 11. д.Курляно-Дубовка, ул.Мира, 16. с.Литковка. Центральная, 40. д.Лоскутово, ул.Школьная.1. с.Мартюшево, ул.Комсомольская. 5. д.Машканка. ул.Школьная.2. д.Михайловка, ул.Новая, 6, с.Михайловка, ул.Главная, 6/1, с.Нагорное. ул.Центральная. 50а. с.Орлово. ул.Блочная, 14. с .Петровка, ул.Таёжная, 11. с.Петрово. ул.Зелёная. 4/2. пос.Пихтовое, ул.Центральная, 5, пос.Междуречье. ул.Совегская, 49, ул.Интернациональная, 15, с.Самеоново. ул.Зелёная, 11. д.Сеитово. ул.Центральная, 49. д.Себиляково, ул.Школьная. 13, с.Соусканово, ул.Центральная. 18. д.Тимино, ул.Центральная. 8. д.Усть-Тара. ул.Зелёная. 33. пос.Максима Горького. ул.2-я Новая. 1, д.Фрунзе, ул.Коммуны.За. с.Чёкрушево. ул.Зелёная. 15. с.Черняево. ул.Новая, 2.

На основании вышеизложенного предлагаю рассмотреть настоящее представление в течение 1 (одного) месяца с момента его получения и принять меры по устранению указанных причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях БУЗОО<<Тарская ЦРБ», расположенных по адресу: г. Тара, ул. Советская, 75. с.Атирка, ул.Центральная, 49. с.Пологрудово. ул.Береговая,2, с.Екатерининское, ул.Пушкина, 2/2, с.Ложниково, ул.Зелёная, 34. пос.Атак, ул.Горская, 4. с.Баженове ул.Центральная, 44, д.Бобровка. ул.Центральная, 24, с.Большие Туралы, ул.Центральная, 16, с.Васисс, ул.Ленина,1, с.Вставское, ул.Зелёная. 2, д.Гриневичи, ул.Школьная, 14, с.Егоровка, ул.З-Й Переулок, 1, с.Ермаковка, пер. Центральный.6. с.Заливино, ул .Школьная, 7а, д.Ивановка, ул. Мол одёжная, 15а. с.Имшегал, ул.Центральная, 17. д.Ишеево, ул.Песчаная. 21, с.Кирилино, ул.Молодежная. 20. д.Кольтюгино, ул.Центральная, 23. д.Коновалове, ул.Центральная, 12, с.Коренево, ул.Сельскохозяйственная, 29а, д.Крапивка, ул.Центральная, 11, д.Курляно-Дубовка, ул.Мира, 16, с.Литковка. Центральная, 40, д.Лоскутово, ул.Школьная, 1. с.Мартюшево, ул.Комсомольская, 5, д.Машканка, ул.Школьная.2, д.Михайловка, ул.Новая, 6, с.Михайловка, ул.Главная, 6/1, с.Нагорное, ул.Центральная, 50а, с.Орлово, ул.Блочная, 14, с .Петровка, ул.Таёжная, 11, с.Петрово, ул.Зелёная, 4/2, пос.Пихтовое, ул.Центральная, 5, пос.Междуречье, ул.Советская, 49, ул.Интернациональная, 15, д.Сеитово, ул.Центральная, 49, д.Себиляково, ул.Школьная, 13, с.Соусканово, ул.Центральная, 18, д.Тимино, ул.Центральная, 8, д.Усть-Тара, ул.Зелёная. 33, пос.Максима Горького, ул.2-я Новая, 1, д.Фрунзе, ул.Коммуны,За, с.Чёкрушево, ул.Зелёная, 15, с.Черняево, ул.Новая, 2.

В течение месяца со дня получения представления, главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Тарская центральная районная больница» Малковой Валентине Георгиевне сообщить о принятых мерах но мтресу: 646530. г.Тара. ул.Ленина. 63, отдел надзорной деятельности ЧУр^то р "'^р^

За невыполнение в указанный срок настоящего представления, а также непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Подпись должностного липа.

вынесшего представление	___________________________       Плюснин А.В.

Копию представления получил

(дата, подпись руководителя)

Копию представления направлена